Статус АЭС в Фукусима в 12.30 (5.30 мск) 16 марта 2011 года

| АЭС | АЭС Фукусима № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выходная мощность (МВт) | 460 | 784 | 784 | 784 | 784 | 1100 |
| Тип реактора | BWR-3 | BWR-4 | BWR-4 | BWR-4 | BWR-4 | BWR-5 |
| Рабочее состояние на момент землетрясения | Работал | Работал | Работал | Отключен | Отключен | Отключен |
| Целостность топлива | Повреждено | Повреждено | Повреждено | Нет топлива | Не повреждено | Не повреждено |
| Целостность защитной оболочки | Не повреждена | Предположительно повреждена | Предположительно повреждена | Не повреждена | Не повреждена | Не повреждена |
| Охлаждение реактора, требующее подачи тока | Не функционирует | Не функционирует | Не функционирует | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Охлаждение реактора, не требующее подачи тока | Не функционирует | Не функционирует | Не функционирует | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Целостность здания | Серьезно повреждено | Слегка повреждено | Серьезно повреждено | Серьезно повреждено | Не повреждено | Не повреждено |
| Экологическое воздействие | Граница АЭС: 3391 мкЗв / ч на 11-00 |  |  |  |  |  |
| Уровень воды в реакторе | Закрывает топливо примерно наполовину | Восстанавливается после полного высыхания | Закрывает топливо примерно наполовину | Безопасно | Безопасно | Безопасно |
| Давление в корпусе реактора | Стабильно | Флуктуирует | Стабильно | Безопасно | Безопасно | Безопасно |
| Давление в защитной оболочке | Стабильно | Нет информации | Стабильно | Безопасно | Безопасно | Безопасно |
| Закачка морской воды в реактор | Продолжается | Продолжается | Продолжается | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Закачка морской воды в защитную оболочку | Продолжается | Должно быть решено | Должно быть решено | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Вентиляция (выпуск воздуха) защитной оболочки | Продолжается | Подготавливается | Продолжается | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Целостность ОЯТ в бассейнах | Нет информации | Нет информации | Нет информации | Предполагается повреждение топлива. Низкий уровень воды, подготавливается ее закачка. | Растет температура в бассейне | Растет температура в бассейне |
| Территория, на которой проводится эвакуация | 20 км от АЭС Люди, которые живут на расстоянии от 20 км до 30 км от АЭС Фукусима, должны оставаться в помещении. |  |  |  |  |  |
| Замечания | Около 6 утра 15 марта произошел пожар на 4-м этаже здания 4 блока. Показания приборов, измеряющих радиацию 15 марта увеличились за пределами здания: между 30 миллизиверт в час между вторым и третьим реактором, 400 миллизиверт в час около третьего реактора, 100 миллизиверт в час около четвертого реактора в 10.22. Предполагается, что хранящееся отработанное топливо разогрелось и выделило водород. В результате произошел взрыв. TEPCO позже объявила, что пожар был потушен. Были эвакуированы все остальные сотрудники TEPCO кроме 50 служащих, которые занимаются закачкой воды. Другой пожар образовался в 5.45, 16 марта, но впоследствии затух. Были эвакуированы все рабочие, кроме 50 человек, занимающихся подачей воды. Около 8.30, 16 марта был виден белый дым, поднимающийся вблизи 3 блока. Есть подозрения на повреждение защитной оболочки. |  |  |  |  |  |

| АЭС | АЭС Фукусима № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выходная мощность (МВт) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Тип реактора | BWR-5 | BWR-5 | BWR-5 | BWR-5 |
| Рабочее состояние на момент землетрясения | Работал | Работал | Работал | Работал |
| Целостность топлива | Не повреждено | Не повреждено | Не повреждено | Не повреждено |
| Целостность защитной оболочки | Не повреждена | Не повреждена | Не повреждена | Не повреждена |
| Охлаждение реактора, требующее подачи тока | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Охлаждение реактора, не требующее подачи тока | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Целостность здания | Не повреждено | Не повреждено | Не повреждено | Не повреждено |
| Экологическое воздействие | На границе АЭС: 38,6 мкЗв / ч на 4:00, 16 марта |  |  |  |
| Уровень воды в реакторе | Нет информации | Нет информации | Нет информации | Нет информации |
| Давление в корпусе реактора | Нет информации | Нет информации | Нет информации | Нет информации |
| Давление в защитной оболочке | Нет информации | Нет информации | Нет информации | Нет информации |
| Закачка морской воды в реактор | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Закачка морской воды в защитную оболочку | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Вентиляция (выпуск воздуха) защитной оболочки | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости | Нет необходимости |
| Целостность ОЯТ в бассейнах | Нет информации | Нет информации | Нет информации | Нет информации |
| Территория, на которой проводится эвакуация | 10 км от АЭС |  |  |  |
| Замечание | Нет информации |  |  |  |

Источники:

Чрезвычайные пресс-релизы правительственной штаб-квартиры: Пресс-релиз (3 / 16 7:00), Пресс-конференция (3 / 14 11:45, 16:15, 3 / 15 8:00, 11:00, 16:15, 3 /16 11:15)  NISA: Ньюз Релиз (3/14 7:30), TEPCO - Пресс-релиз (3/16 12:00), Пресс-конференция (3/14 12:10, 20:00, 3/15 8:00, 8:30, 3/16 раннее утро)

Сокращения

INES: Международная шкала ядерных событий

NISA: Агентство ядерной и промышленной безопасности

TEPCO – Токийская электрическая энергетическая компания

Цветовые обозначения (важность)

|  | - небольшая |
| --- | --- |
|  | - высокая |
|  | - серьезная |
|  | - элементы, в которых ситуация ухудшилась за 24 часа (прим. Гринпис) |